## PD12-3 (V)

## Блок  диммера

паспорт

Версия 2.01 RUS

|  | ### Основная информация |  |
| --- | --- | --- |

Прочитайте данную инструкцию перед вводом блока  PD12-3 (V)  в эксплуатацию.

- Блок диммеров PD12-3 (V) предназначен для регулирования освещения в театрах, на дискотеках концертных площадках и т.п.

- Не демонтируйте и не модернизируйте данное изделие.

- При выходе изделия из строя, немедленно отключите напряжение питания с блока.

- Не открывайте блок.

- Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Обратитесь к вашему поставщику.

- Блок  PD12-3 (V)  соответствует техническим условиям ТУ 3434-001-434800356758-06, сертифицирован системой  РОСТЕСТ, сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.В02801.

|  | ### Гарантия |  |
| --- | --- | --- |

- Гарантийный период-12 месяцев со дня продажи, гарантийный период исчисляется со дня продажи.

- Производитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, режима транспортировки.

- Для ремонта блока по гарантии необходимо представить подробный перечень неисправностей.

- Гарантия прекращается в случае самостоятельного ремонта блока.

- Транспортные расходы по гарантийному ремонту осуществляются за счет потребителя.

|  | ### Адрес изготовителя |  |
| --- | --- | --- |

Адрес: 610050, Россия, г.Киров, ул. Луганская, д.57-б

Тел/Факс: (8332) 340-344

www.imlight.ru

E-mail: pres_el@show.kirov.ru

Время работы офиса:

Понедельник - пятница с  9:00 до 17:00

Перерыв на обед          с 13:00 до 14:00

|  | ### Содержание |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Основные характеристики | 5 |
|  |  | 1.1 Технические характеристики | 5 |
|  |  | 1.2 Установка | 5 |
|  |  | 1.2.1 - Комплектация | 5 |
|  |  | 1.2.2 - Перед установкой | 5 |
|  |  | 1.3 - Подключение блока PD12-3 (V) | 6 |
|  |  | 1.3.1 - Передняя панель и разметка крепления блока | 6 |
|  |  | 1.3.2 - Схема подключения блока | 7 |
|  |  | 1.3.3 - Подключение сигнала DMX-512 | 7 |
|  |  | 1.3.4 - Пример соединения DMX линии | 7 |
|  |  | 1.3.5 - Конструкция конца линии DMX | 7 |
|  |  | 1.3.6 - Первое включение блока | 7 |
|  |  | 1.3.7 - Использование микропроцессора | 8 |
|  |  | 2. Описание изображений в меню | 8 |
|  |  | 2.1 - Основное Меню MAIN MENU | 8 |
|  |  | 2.2 - Режим присвоения названия блоку STATUS DEVICE | 9 |
|  |  | 2.3 - Режим выбора протокола PROTOCOL | 9 |
|  |  | 2.4 - Режим DMX ADDRESS | 10 |
|  |  | 2.5 - Режим DMX fault | 10 |
|  |  | 2.6 - Режим EDIT CURVE | 11 |
|  |  | 2.7 - Режим EDIT PREHEAT | 11 |
|  |  | 2.8 - Режим EDIT LIMIT | 12 |
|  |  | 2.9 - Режим EDIT CUE | 12 |
|  |  | 2.10 - Режим EDIT CHASE | 13 |
|  |  | 2.11 - Режим RUN CHASE | 13 |
|  |  | 2.12 - Режим SOFT START | 14 |
|  |  | 2.13 - Режим DISPLAY | 14 |
|  |  | 2.14 - Режим работы вентилятора FAN | 15 |
|  |  | 2.15 - Режим DEFAULT SET | 15 |
|  |  | 2.16 - Режим CHANNEL TEST | 16 |
|  |  | 2.17 – Отображение параметров работы блока | 16 |
|  |  | 3. Защита цепей | 17 |

|  | ### 1. Основные характеристики |  |
| --- | --- | --- |

- Напряжение  питания: (190 – 380) В, 3 ФАЗЫ + НЕЙТРАЛЬ. Частота питающей сети 50 или 60 Гц. Питание электронной части блока осуществляется от одной фазой и НЕЙТРАЛИ.

- Максимальное потребление:  55 А на каждую фазу.

- Входной сигнал управления:  DMX-512 (оптоизолирован).

- Система охлаждения:  принудительное охлаждение блока с помощью вентилятора (работает на вытяжку).

- Защита:  выходные силовые цепи защищены электромагнитными выключателями на ток 16 А. Вводной 3-фазный автомат - 3п63А. Цепь питания электроники защищена предохранителем на ток 2,0 А, размер 5х20мм, медленный (расположен в нише для клеммников). Контроль температуры радиаторов блока осуществляется микропроцессором. При температуре радиаторов выше 80ºС выходные сигналы блокируются. После охлаждения блока, он выходит на рабочий режим автоматически.

- Микропроцессор:  управление настройками блока осуществляется с передней панели с помощью клавиатуры и дисплея, посредством системы меню.

- Режимы работы блока: индивидуальное управление каждым каналом с пульта оператора, режим «тест», реакция на пропадание сигнала DMX, режим - «плавный» старт, работе в режиме сцен (cue) и чейзов (chases).

1.1  Технические  характеристики

Напряжение питания, В

Частота сети, Гц

Количество каналов

Минимальная нагрузка, ВА

Максимальный выходной ток, А

Тип нагрузки

Помехоподавляющий фильтр

Силовой элемент

Сигналы управления

Подключение напряжения питания

Подключение нагрузки

Количество чейзов (chases)

Длина чейза (chase), шагов

Количество сцен (cue)

Габаритные размеры, мм

Крепежные размеры, мм

Способ установки

Вес, не более, кГ

Габариты упаковки, мм

Масса с упаковкой, кг

(190-380) (три фазы + нейтраль)  +10/-5%

50 или 60 (определяется автоматически)

12

200

16

активная или индуктивная

индуктивно-емкостной, 160 мкс

2 тиристора на ток 35 А каждый

DMX-512 (оптоизолирован)

клеммы, 88 А, 600 В, 16 кв.мм

клеммы, 50 А, 600 В, 6 кв.мм

8

32

12 + EMERGENSY

(В х Ш х Г) : 780h х 430 х 143

730h х 400

на стену

21,2

(Д х Ш х В) : 910 х 485 х 215

23,5

1.2  Установка

1.2.1	Комплектация

- Блок диммеров PD12-3 (V)

- Инструкция по эксплуатации

    - Перед  установкой

Прочитайте данный раздел перед началом установки.

- Данный прибор не предназначен для использования в домашних условиях.

- Не подавайте напряжение питания до ввода блока в работу.

- Все подключения блока должны производиться квалифицированным персоналом.

- Не устанавливайте блок вблизи источника тепла.

- Устанавливайте блок в хорошо вентилируемом месте.  Не блокируйте поток воздуха к передней и задней панелям блока.

- Нельзя использовать блок в следующих местах:

- В местах с повышенной влажностью

- В местах,  подверженных вибрациям и ударам

- В местах с температурой выше 45ºС или ниже 2ºС

- Предохраняйте блок от пересыхания и повышенной влажности (рекомендуемое значение влажности от 35% до 80%).

Внимание! Блок должен быть обязательно заземлен!

1.3  Подключение  блока  PD12-3 (V)

1.3.1  Передняя панель и разметка креплений блока.

1.3.2  Схема подключения блока.

- L1, L2, L3 – фазы питающего напряжения

- NE - нейтраль

- PE – заземление

- Напряжение на блок должно подаваться с электромагнитного выключателя

- Подключение напряжения питания и нагрузки осуществляется с помощью клемм. Доступ к клеммам осуществляется путем откручивания крышки на передней панели снизу блока. Там же находятся 3-контактные разъемы типа XLR для подключения сигнала DMX-512. Кнопки управления блоком и ЖКИ индикатор расположены в центральной части блока.

1.3.3	Подключение сигнала  DMX-512

В блоке PD12-3 (V) используются стандартные 3-контактные разъемы типа XLR.

Соединительный кабель должен соответствовать спецификации на протокол EIA RS - 485 и иметь следующие характеристики:

- 2 проводника + экранирующая оплетка

- сопротивление 120 Ом

- низкую емкость

- обеспечивать максимальную скорость передачи 250Кбод.

Подключение кабеля:

См. рисунок.  Позаботьтесь о том, чтобы экран был подключен к контакту 1.

Внимание! Экран кабеля НЕ ДОЛЖЕН соединяться с «земляным» проводом системы, т.к. это может повлечь за собой сбои в работе блока!

1.3.4	Пример соединения  DMX  линии

С целью приема достоверных данных придерживайтесь параметров линии связи:

| Максимальная длина линии связи | 250 м |
| --- | --- |
| Максимальное кол-во устройств | 32 |
| Прокладка кабеля | Не прокладывать кабель рядом с силовыми линиями |
| Устройство терминатора | Резистор 120 Ом между выводами 2 и 3 последнего разъёма |

1.3.5	Конструкция конца линии DMX

На конце линии DMX должен устанавливаться терминатор, который представляет собой резистор сопротивлением 120 Ом мощностью 0,25 Вт, запаянный между  выводами 2 и 3 стандартного 3-контактного разъема типа XLR.

1.3.6  Первое включение блока

Как только Вы включили блок, на дисплее появятся следующее сообщения:

IM     Electronics

PD12-3 (V)    ver  2.01

_ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _

DMX : No   A : 001

1.3.7	Использование микропроцессора

1.  Пролистывание меню кнопками  ВПРАВО / ВЛЕВО   .

2.  Нажмите ОК   для входа в меню.

3.  Изменение параметров в меню кнопками  ВВЕРХ / ВНИЗ  .

4.  Подтверждение изменения параметра – кнопкой ОК .

5.  Для выхода из меню нажмите  ВЛЕВО.

|  | ### 2. Описание изображений в меню |  |
| --- | --- | --- |

2.1  Основное Меню  MAIN  MENU

В этом меню перебираются все режимы настроек блока:

- Режим присвоения названия блоку  STATUS  DEVICE

- Выбор типа протокола  PROTOCOL

- Адрес  DMX ADDRESS

- Реакция блока на пропадание сигнала DMX  DMX FAULT

- Выбор закона регулирования   EDIT  CURVE

- Установка начального накала  EDIT  PREHEAT

- Установка ограничения выходного сигнала по максимуму  EDIT  LIMIT

- Программирование сцен  EDIT CUE

- Программирование чейзов  EDIT CHASE

- Программирование временных параметров выполнения чейзов RUN CHASE

- Выбор режима  «мягкий старт»  SOFT  START

- Выбор режима подсветки дисплея DISPLAY

- Режим работы вентилятора FAN

- Обнуление всех настроек  блока DEFAULT SET

- Режим «тест»  CHANNEL TEST

Для выбора режима работы блока произведите следующую процедуру:

1. Нажимая кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО, в нижней строке дисплея последовательно перебираем все режимы настроек блока (смотри п.2.1).

*     MAIN   MENU     *

Status  Device

2. Нажать кнопку ОК  для входа в режим. Нажать кнопку ВЛЕВО  для выхода из режима.

_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

DMX : No   А : 001

2.2  Режим присвоения названия блоку  STATUS  DEVICE

1.  Нажимая кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение.

*       MAIN  MENU      *

Status  Device

В данном режиме блоку может быть присвоено «имя», содержащее в своем названии не более 16 символов, например SOFIT 1, RAMPA и т.п. Пользователь может выбрать заглавные буквы     латинского алфавита, цифры от 0 до 9, знак пробел.

2.  Нажать  кнопку   ОК  для входа в меню, курсор переходит на нижнюю строку дисплея в

крайнее левое знакоместо, на экран выводится следующее сообщение.

*   STATUS  DEVICE   *

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Нажимая кнопки ВВЕРХ  или ВНИЗ, перебираем все возможные буквы и цифры (см. п.2.2.1) на каждом из 16 знакомест в нижней строке дисплея.

*   STATUS  DEVICE   *

R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Нажать кнопку OK , для записи выбранного символа, курсор автоматически переходит вправо на следующее знакоместо.

- Нажимая и удерживая кнопку ВВЕРХ, переходим в конец алфавита на букву Z.

- Нажимая и удерживая кнопку ВНИЗ, переходим на символ «пробел».

- Нажимая кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО, можно переходит с одного знакоместа на другое.

- Для выхода из режима STATUS  DEVICE нужно при помощи кнопки ВЛЕВО переместить курсор в крайнее левое знакоместо и еще раз нажать эту кнопку.

2.3  Режим выбора протокола PROTOCOL

- Нажимая кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение.

*       MAIN  MENU      *

Protocol

2.  Нажать  кнопку   ОК   для входа в меню.

*  PROTOCOL  MENU  *

DMX Patch OFF       #

3.  Нажимая кнопки ВВЕРХ  или ВНИЗ, перебираем все режимы.

*  PROTOCOL  MENU  *

DMX Patch ON

*  PROTOCOL  MENU  *

Manual  Сue

*  PROTOCOL  MENU  *

Chase

4.  Нажать кнопку OK , для подтверждения выбранного режима. Справа от режима загорится символ  #.

5.  Для выхода из меню нажать кнопку ВЛЕВО.

6.  При выборе режима DMX Patch ON, в меню отображения параметров в нижней строке справа  появится символ P

_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

DMX : No   А : 001 P

Режимы работы блока по выбору входного сигнала следующие:

- Patch  OFF  - задание начального DMX – адреса блока,

- Patch  ON    - электронная коммутация каналов (каждому каналу назначается «свой» DMX-адрес),

- Manual Cue – работа блока в «ручном режиме»,

- Chase  - работа блока в режиме чейз (работа блока от сигнала DMX блокируется).

2.4  Режим  DMX Address

- Нажимая кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение.

*      MAIN  MENU     *

DMX   Address

- Нажать кнопку ОК  для входа в режим. Если выбран режим протокола PATCH OFF (см. п.2.3.2), то отобразится следующий экран.

*    DMX   ADDRESS     *

First      DMX :  001

- Кнопками  ВВЕРХ или ВНИЗ выставить начальный адрес DMX сигнала в диапазоне  от 1 до 501. Нажать кнопку ОК  для подтверждения выбранного адреса.

- Если выбран режим PATCH  ON (см. п.2.3.3), то отобразится следующий экран (курсор мигает в поле Ch (канал)).

*    DMX   ADDRESS     *

Ch : 01      DMX :  001

- Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗвыбрать номер канала от 1 до 12 или AL (все каналы), нажать кнопку ОК , курсор переместится в поле DMX адреса.

- Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗ выбрать адрес DMX в диапазоне от 1 до 512, нажать кнопку ОК, курсор переместится в поле Ch.

- П.5 и п.6 повторить для всех каналов блока.

- Нажать кнопку ВЛЕВО для выхода из режима в главное меню MAIN  MENU.

!  Заводские настройки в режиме PATCH ON следующие: 1 каналу соответствует 1 адрес, 2-му каналу – 2- ой и  т.д.

2.5  Режим  DMX fault

1.   Нажимая кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение

(в данном режиме выбирается реакция работы блока на пропадание сигнала DMX).

*      MAIN   MENU      *

DMX   fault

2.  Нажать  кнопку  ОК  для входа в режим.

*      DMX  FAULT       *

Level   SAVE       #

*      DMX  FAULT       *

Level   RESET     #

*      DMX  FAULT       *

Manual  Emergency   #

- Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗвыбрать один из трех режимов реакции блока на пропадание сигнала DMX.

- Режим Level SAVE – сохранение в памяти блока последнего значения сигнала DMX,

- Режим Level RESET –  выключение всех каналов блока при пропадании сигнала DMX,

- Режим Manual Emergency – установка на выходе блока сигналов, записанных в памяти прибора в сцене Cue: EM.

4. Нажать кнопку ОК  для подтверждения выбранного режима. В конце нижней строки экрана справа появится символ #.

5. Если выбран режим Level RESET, то в меню отображение параметров в нижней строке справа появится символ F. Если выбран режим Manual Emergency, то отображается символ E.

_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

DMX : No   А : 001 PF

_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

DMX : No   А : 001 PE

2.6  Режим  EDIT  CURVE

1.  Нажимая кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение (выбор закона регулирования для каждого канала блока).

*      MAIN   MENU      *

Edit   Curve

2.  Нажать  кнопку  ОК  для входа в режим (курсор мигает на позиции Ch (канал)).

*       EDIT  MENU       *

Ch : 01    Curve : LL

3. Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗвыбрать номер канала с 1 по 12, или AL (все каналы). Нажать кнопку ОК , курсор переместится в поле Curve. Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗ выбрать один из 4-х законов регулирования для выбранного канала. Нажать кнопку ОК .

4. В блоке реализованы четыре закона регулирования

- Кривая  LS – линейный закон по яркости

- Кривая  LL – линейный закон по входному коду

- Кривая  LQ – логарифмический закон

- Кривая  SR – релейная характеристика (включить-выключить).

5. Проделать процедуру п.3 для всех каналов блока.

6. Нажать кнопку ВЛЕВО для выхода в главное меню  MAIN  MENU.

2.7  Режим  EDIT  PREHEAT

1. Нажимая кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение  (выбор   начального накала нитей ламп для каждого канала блока).

*      MAIN   MENU     *

Edit   Preheat

2.  Нажать  кнопку   ОК  для входа в режим (курсор мигает на позиции Ch (канал)).

*       EDIT  MENU       *

Ch : 01    Preheat : 00

3. Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗвыбрать номер канала от 1 до 12, или AL (все каналы).  Нажать кнопку ОК , курсор переместится в  поле  Preheat. Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗ выбрать значение накала в диапазоне (0 – 20)%. Нажать  кнопку ОК .

4.  Повторить процедуру п.3 для всех каналов блока.

5.  Нажать кнопку ВЛЕВО для выхода в главное меню  MAIN  MENU.

2.8  Режим  EDIT  LIMIT

1. Нажимая кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение  (выбор    ограничения максимальной яркости для каждого канала блока).

*      MAIN   MENU     *

Edit   Limit

2.  Нажать  кнопку  ОК  для входа в режим (курсор мигает на позиции Ch (канал)).

*       EDIT  MENU       *

Ch : 01      Limit : FF

3. Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗвыбрать номер канала от 1 до 12, или AL (все каналы). Нажать кнопку ОК , курсор переместится в поле  Limit. Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗ выбрать значение параметра в диапазоне (100 – 20)%. Нажать  кнопку ОК .

4.  Повторить процедуру п.3 для всех каналов блока.

5.  Нажать кнопку ВЛЕВО для выхода в главное меню  MAIN  MENU.

2.9  Режим  EDIT  CUE

1. Нажимая кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение  (выбор   режима программирования сцен CUE).

*      MAIN   MENU     *

Edit   CUE

2.  Нажать  кнопку  ОК  для входа в режим (курсор мигает на позиции C (сцена)).

*         EDIT  CUE          *

C: 01  Ch : 01   L : 00

3. Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗвыбрать номер сцены (cue) C: от 1 до 12, или EM (сцена используется в режиме Manual Emergency). Нажать кнопку ОК , курсор переместится в поле  номера канала Ch:. Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗвыбрать номер канала Ch: от 1 до 12, или AL (все каналы). Нажать  кнопку ОК , курсор переместиться в поле «значение канала» L: от 00 до FF.

4.  Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗвыставить значение уровня для выбранного канала в диапазоне от 0 до 100%. Нажать  кнопку ОК , курсор переместиться в поле номера канала Ch:.

5.  Повторить процедуру п.4 для всех каналов блока, используемых в данной сцене.

6.  Нажать кнопку ВЛЕВО для выхода в поле выбора сцены (cue) C:.

7.  Нажать кнопку ВЛЕВО для выхода в MAIN  MENU после программирования всех сцен (cue).  При этом все сцены (cue) сохраняются в энергонезависимой памяти прибора.

2.10  Режим  EDIT  CHASE

1. Нажимая кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение  (выбор   режима программирования  CHASE).

*      MAIN   MENU     *

Edit   Chase

2.  Нажать  кнопку  ОК  для входа в режим (курсор мигает на позиции номера чейза (chase)).

*    SELECT  CHASE    *

Chase: 1_

- Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗвыбрать номер чайза (chase) от 1 до 8.

Нажать кнопку ОК , выйдет следующий экран (курсор мигает на позиции LN)

LN    ST    CHN    LEV

24     01      01         FF

LN    – длина чейза (chase) от 1 до 32 шагов,

ST    – текущий шаг от 1 до 32,

CHN – номер канала от 1 до 12, а также AL (все каналы),

LEV  – уровень канала от 00 до FF.

Кнопками ВВЕРХ или BНИЗвыбрать нужную длину чейза (диапазон от 1 до 32 шагов).

- Нажать кнопку ОК , курсор перейдет на позицию ST (редактируемый шаг).

Кнопками ВВЕРХ или BНИЗвыбрать нужный номер шага (от 1 до 32).

- Нажать кнопку ОК , курсор перейдет на позицию CHN (текущий канал). Кнопками ВВЕРХ  или BНИЗвыбрать номер канала (от 1 до 12 или AL), уровень которого будет устанавливаться.

- Нажать кнопку ОК , курсор перейдет на позицию LEV (уровень канала). Кнопками ВВЕРХ  или BНИЗвыставить уровень яркости на выходе выбранного в п.6 канала (от 00 до FF).

- Нажать кнопку ОК , курсор перейдет на позицию канал CHN (см. п.6).

- Повторить п.6 - п.8 пока не будут выставлены уровни по всем каналам, которые используются в данном шаге.

- Находясь в поле CHN, нажать кнопку ВЛЕВО для перехода в поле ST. Повторить п.5 - п.8  для всех шагов.

- Находясь в поле ST, нажать кнопку ВЛЕВО для перехода в поле LN. Eще раз нажать кнопку ВЛЕВО для выхода в экран редактирования следующего чейза.

- Нажать кнопку ВЛЕВО для выхода из меню Edit Chase.

2.11  Режим  RUN  CHASE

1. Нажимая кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение  (выбор   временных параметров выполнения CHASE).

*      MAIN   MENU     *

Run   Chase

2.  Нажать  кнопку  ОК  для входа в режим (курсор мигает на позиции номера чейза (chase)).

*    SELECT  CHASE    *

Chase: 1_

3.  Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗвыбрать номер чейза (chase) от 1 до 8.

Нажать кнопку ОК , выйдет следующий экран, курсор мигает на позиции F:

*    RUN   CHASE 1   *

F : 01    W :01   L : 00

F   – время ввода (вывода) чейза (chase) от 0 до 99 сек,

W  – время удержания чейза от 0 до 99 сек,

L   – общий уровень сцены от 0 до 99.

При входе в режим курсор попадает на место F:.

- Кнопками ВВЕРХ или BНИЗвыбрать время плавного ввода (вывода) сцены чейза.

- Нажать кнопку ОК , курсор перейдет на позицию W: (время удержания сцены чейза). Кнопками ВВЕРХ  или BНИЗвыставить нужное время.

- Нажать кнопку ОК , курсор перейдет на позицию L: (общий уровень яркости сцены). Кнопками ВВЕРХ  или BНИЗвыставить уровень яркости.

- Нажать кнопку ВЛЕВО несколько раз для выхода из меню RUN Chase.

2.12  Режим  SOFT  START

1. Нажимая кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение  (выбор   режима «плавный старт»).

*      MAIN   MENU     *

Soft   start

2.  Нажать  кнопку  ОК  для входа в режим.

*      SOFT  START       *

Status :  OFF            #

3. Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗвыбрать один из двух режимов Status OFF (режим «плавный  старт» выключен) или Status ON (режим  «плавный старт» включен). Нажать кнопку ОК.

При активизации данного режима выходные сигнала блока будут нарастать плавно в течение, примерно 0,2сек.

4.  Нажать кнопку ВЛЕВО для выхода в главное меню  MAIN  MENU.

Внимание!  Все настройки прибора  PD12-3  сохраняются в энергонезависимой памяти и будут доступны после выключения питания.

2.13  Режим  DISPLAY

1.  Нажимая кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение  (выбор   режима подсветки дисплея).

*      MAIN   MENU     *

Display

2.  Нажать  кнопку   ОК  для входа в режим.

*    DISPLAY  MENU    *

LED :  Always  on     #

*    DISPLAY  MENU     *

LED :  Auto   off       #

3. Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗвыбрать один из двух режимов Always On - подсветка индикатора горит всегда или Auto OFF – подсветка индикатора автоматически выключается через 40сек после последнего нажатия на любую из кнопок управления блоком. При последующем нажатии на любую кнопку блока управления подсветка индикатора включается.

Нажать кнопку ОК  после выбора режима, в нижней строке справа появится символ  #.

4.  Нажать кнопку ВЛЕВО для выхода в главное меню  MAIN  MENU.

2.14  Режим работы вентилятора FAN

1.  Нажимая кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение  (выбор   режима управления работой вентилятора).

*      MAIN   MENU     *

FAN

2.  Нажать кнопку ОК  для входа в режим.

*      FAN   MENU     *

FAN: Lin   SPEED: FF

*      FAN   MENU     *

FAN: Int   SPEED: FF

*      FAN   MENU     *

FAN: On   SPEED: FF

*      FAN   MENU     *

FAN: Off   SPEED: FF

- Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗвыбрать один из 4-х режимов работы вентилятора

  - FAN: Lin – скорость вращения вентилятора увеличивается пропорционально росту температуры радиаторов блока. Как только температуры одного из радиаторов блока достигнет значения +32ºС, вентилятор включается на первой скорости, далее скорость вращения растет пропорционально росту температуры радиатора. Когда радиаторы остынут до температуры примерно +27ºС вентилятор выключается,

  - FAN: Int – когда уровень входного сигнала по 2 каналам достигнет значения 50% или по 4 каналам значения 10%, вентилятор включается на максимальную скорость. Вентилятор выключится через 30 сек, после того как все каналы перейдут в состояние 0%,

  - FAN: On – вентилятор ВКЛЮЧЕН ВСЕГДА и его работа не зависит от показаний датчика температуры,

  - FAN: Off – вентилятор ВЫКЛЮЧЕН! Вентилятор включается автоматически на максимальную скорость когда температура одного из радиаторов блока достигнет значения  +50ºС, и работает до тех пор пока температура не понизится до величины +30ºС.

4.  Нажать кнопку ОК , курсор переместиться в поле SPEED: FF.

Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗустановить величину максимальной скорости вращения вентилятора. Допустимое значение находится в диапазоне от 37 до 100%.

Нажать кнопку ОК .

5.  Нажать кнопку ВЛЕВО для выхода в главное меню MAIN MENU.

2.15  Режим  DEFAULT  SET.

1. Нажимая кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение  (возврат настроек блока к заводским параметрам).

*      MAIN   MENU     *

Default  Set

2.  Нажать кнопку ОК  для входа в режим.

DEFAULT  SET

Sure  ?

3. Нажать кнопку OK  для подтверждения данной процедуры.

Система произведет возврат настроек блока к заводским параметрам и выйдет в меню отображения параметров (последовательно выйдут следующие экраны)

_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

DMX : No   А : 001

Please  wait .  .  .

IM     Electronics

PD12-3       ver  2.01

2.16  Режим  CHANNEL  TEST

1. Нажимая кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение  (тестовый режим работы каналов блока).

*      MAIN   MENU     *

Channel     Test

- Нажать  кнопку   ОК  для входа в режим (курсор мигает на позиции Ch (канал)).

*      TEST  MENU       *

Ch : 01      Level : 00

- Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗвыбрать номер канала от 1 до 12, или AL (все каналы). Нажать кнопку ОК , курсор переместить в поле Level. Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗвыбрать значение уровня выходного сигнала блока в диапазоне  (0 – 100)%. Нажать кнопку ОК , курсор переместится в поле Ch.

- Повторить процедуру п.3 для тестирования всех каналов блока.

- Нажать кнопку ВЛЕВО для выхода в главное меню  MAIN  MENU.

2.17  Отображение параметров работы блока.

1.  Нажать кнопку ВПРАВО для отображения следующего экрана

_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

DMX : Оk   А : 001

В верхней строке отображаются уровни входного сигнала блока в виде вертикальных шкал.

В нижней строке экрана отображаются следующие сообщения

- наличие сигнала DMX  DMX: Ok

- отсутствие сигнала DMX DMX: No, при этом начинает мигать подсветка индикатора (для привлечения внимания обслуживающего персонала)

- ошибка при приеме сигнала DMX: ER, при этом начинает мигать подсветка индикатора

- начальный адрес блока при работе в режиме PATCH OFF

- адрес первого канала блока при работе в режиме PATCH ON

- Нажать кнопку  ВПРАВО для отображения следующего экрана

TºC :   24   23       50Hz

Pwr :    Ok     Ok    Ok

В верхней строке отображается значение температуры радиаторов блока в градусах и частота питающей сети в Гц, в нижней – наличие напряжения фаз питающей сети – символ Ok (в случае пропадания фазы – символ Bad).

- Нажать кнопку  ВПРАВО для отображения следующего экрана

STATUS  DEVICE

RAMPA

В верхней строке индикатора отображается режим названия блока STATUS DEVICE, в нижней строке – название блока, которое ему присвоено, например RAMPA.

4.  При работе блока в режиме MANUAL CUE отображается следующий экран

_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

MANUAL  CUE : 01

В верхней строке отображаются уровни входного сигнала блока в виде вертикальных шкал.

В нижней строке экрана отображаются следующие сообщения:

- Режим MANUAL

- Номер сцены CUE :

5.  При работе блока в режиме RUN CHASE отображается следующий экран

_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

CHASE : 01

В верхней строке отображаются уровни входного сигнала блока в виде вертикальных шкал.

В нижней строке экрана отображаются следующие сообщения:

- Режим RUN CHASE

- Номер чейза CHASE :

|  | ### 3. Защита цепей |  |
| --- | --- | --- |

3.1	Температурная защита: максимальная температура одного из радиаторов внутри корпуса может достигать значения 80ºС. При достижении этой температуры, выходы блока переходят в состояние «выключено», на дисплей выводится следующее сообщение. Начинает мигать подсветка индикатора.

Tº C :   Hi   23  ALARM

Pwr :   Ok    Ok    Ok

Блок восстанавливает свою работу после охлаждения до температуры радиаторов примерно 55ºС.

3.2	Защита от пропадания напряжения одной или двух фаз:  при пропадании напряжения фазы L2 или L3 питающей сети на дисплей выводится следующее сообщение. Начинает мигать подсветка индикатора.

T  C :   23  23   ALARM

Pwr  :   Ok   Bad    Bad

После устранения неисправности блок переходит в обычный режим работы.

3.3  Защита цепей нагрузки:  защита выходных цепей блока от перегрузки и короткого замыкания осуществляется электромагнитными  выключателями на ток 16 А.

Информация, содержащаяся в данной публикации, была тщательно подготовлена и проверена.  Все права защищены, данный документ нельзя копировать, фотокопировать или воспроизводить, частично или полностью без предварительного письменного согласия от производителя. Производитель оставляет за собой право на внесение любых эстетических, функциональных или дизайнерских изменений в любой из своих продуктов без предварительного уведомления.

610050, Россия, г.Киров, ул. Луганская д.57-б

Тел/Факс (8332) 340-344, pres_el@show.kirov.ru,  www.imlight.ru